LOT 1

SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 1
DENUMIRE: PANOURI FOTOVOLTAICE

CANTITATE: 28896±0,8%(functie de puterea nominala)
MODEL/AN FABRICATIE: BIFACIAL/2021-2022
PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	PARAMETRII GENERALI AI ECHIPAMENTULUI
	
	
	

	Putere nominală Panou:665Wp±0.8% 
Putere nominala Parc: 19.215MWp
	
	
	

	Cantitate: 28896±0,8%(functie de puterea nominala)
	
	
	

	Tip panou: Bifacial
	
	
	

	Aport bifacial: minim 0.7
	
	
	

	Tip celula: Si-monocristalin (c-Si), 132
	
	
	

	Dimensiune modul: 
Lungime: maxim 2.400 m

Latime: maxim 1.310 m
Grosime: 30...35mm
	
	
	

	Greutate: maxim 40 kg
	
	
	

	Eficiență: minim 21%
	
	
	

	Abatere de putere: pozitiva, +5W
	
	
	

	Tensiune maxima admisibila: 1500V
	
	
	

	Tensine in punct maxim de functionare VMPP (V): >=38
	
	
	

	Curent in punct maxim de functionare IMPP (A): >=17
	
	
	

	Tensiune circuit deschis -VOC (V): >=45
	
	
	

	Curent de scurtcircuit - ISC (A): >=18
	
	
	

	Degradare: 
Maxim 2% primul an; 
Maxim 0.45%/an din Pnom in următorii ani;
	
	
	

	Temperatură operare: -40ºC...+85ºC
	
	
	

	Garantie: 

Min. 12 ani garantie constructiva

Min. 30 ani garantie de putere
	
	
	

	ACCESORII
	
	
	

	Cablu: 
Cablu solar PV1-F: 4.0mmp sau 6.0mmp
Amplasare portret:  280-350mm pe fiecare polaritate 

Lungime: customizabil la cerere
	
	
	

	Conector: standard-compatibil MC4
	
	
	

	ALTE CERINȚE
	
	
	

	Documentele care se transmit de contractant, la contractarea produselor:
i.
Declarații de conformitate 
ii.
Certificat de garanție

iii.
Manuale de utilizare și întreținere 

iv.
Lista componentelor livrate
v.
Raport de flash pe panou

vi.
Raport electroluminiscenta (optional)
Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu Directivele IEC61215,IEC61730,IEC61701, IEC62716 sau directive echivalente
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE 
	
	
	

	Termen de garanție constructiva: minim 12 ani de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE
	
	
	

	Transportul va fi inclus în prețul final al echipamentului
	
	
	

	Numar de panouri per container: 500-600 bucati
Numar de panouri per palet: 25-30 bucati
	
	
	

	Sortare in 3 clase de curent
	
	
	


