LOT 2
SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 5
DENUMIRE: CUTII SUMATOARE
CANTITATE: 49(40 cutii cu 24 de canale de masura, 9 cutii cu 16 canale de masura)
MODEL/AN FABRICATIE: 2022-2023

PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	CUTIE SUMATOARE
	
	
	

	Intrari (c.c.)
	
	
	

	Tensiunea maxima de intrare in c.c.: 1500V
	
	
	

	Numar de canale de masura 24: 39 cutii+ o cutie de rezerva

Numar de canale de masura 16: 9 cutii
	
	
	

	Curent maxim masurabil pe fiecare canal: 22…25A
	
	
	

	Fuzibile nominale pe intrare: 20...25A
	
	
	

	Numar total de fuzibile pe cutie: 
Pentru 24 canale de masura: 48

Pentru 16 canale de masura: 32 
	
	
	

	Fuzibile pe pol: Plus si Minus
	
	
	

	Tip fuzibile: gPV, 10x38, 10x85, uz fotovoltaic
	
	
	

	Patron/separator: Da, inclus
	
	
	

	Numar de siruri per canal de masura: 1
	
	
	

	Conexiune pe intrari: prindere cu surub
	
	
	

	Sectiune cablu intrare: 6-10 mmp
	
	
	

	Iesire (c.c.)
	
	
	

	Tensiunea maxima de iesire: 1500V
	
	
	

	Curent maxim de iesire: 150/300/450A
	
	
	

	Cale de curent: Bara + Cablu
	
	
	

	Tip cap terminal: Bara + Papuci
	
	
	

	Sectiune de iesire: 150...300mmp
	
	
	

	Prindere: surub M12 si saiba elastica
	
	
	

	Date generale
	
	
	

	Protectie conform IEC60529: IP54 sau echivalent
	
	
	

	Incapsulare: fibra de sticla sau metalic
	
	
	

	Grad de protectie conform IEC61140: II sau echivalent
	
	
	

	Dimensiuni: lungime: pana la 1100 mm
	
	
	

	Dimensiuni: adancime: pana la  250 mm
	
	
	

	Dimensiuni: inaltime: pana la  1100 mm
	
	
	

	Temperatura de functionare: -25-50 grade C
	
	
	

	Canal de comunicatie: RS485, convertor FOC
	
	
	

	Inregistrare date: sincronizat cu server/cloud
	
	
	

	Carcasa: poliester ranforsat
	
	
	

	Functii suplimentare
	
	
	

	Separator de sarcina: Da
630A pentru 24 de canale de masura
450A for 16 de canale de masura
	
	
	

	Intrerupator de protectie cu 4 poli: Optional
	
	
	

	Dimensiune intrerupator: 160-450A
	
	
	

	Separator de supratensiune: Tip 2
	
	
	

	Accesorii de montaj: Da

630A pentru cutiile cu 24 de canale/intrari siruri

450A pentru cutiile cu 16 de canale/ intrari siruri
	
	
	

	Accesorii de intrare: presetupe
	
	
	

	Accesorii de iesire:  presetupe
	
	
	

	ALTE CERINȚE
	
	
	

	Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor:

i.
Declarație de conformitate

ii.
Certificat de garanție

iii.
Lista componentelor livrate

iv.
Lincente Software de punere in functiune/programare

Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu:

- SR EN 62271-200 sau echivalent, SR EN 62271-102 sau echivalent,  SR EN 62271-202 sau echivalent, IEC 466 sau echivalent, IEC 265/1-83 sau echivalent, IEC 466/87 sau echivalent
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE
	
	
	

	Termen de garanție: minim 60 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor.

Posibilitate extindere garantie.
	
	
	


