SPECIFICATIE TEHNICĂ 
DENUMIRE: STATIE COMBINATA INVERTOR CENTRAL CU TRANSFORMATOR RIDICATOR
CANTITATE: 4
MODEL/AN FABRICATIE: 
PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	1.INVERTOR CENTRAL
	
	
	

	PARAMETRII GENERALI AI ECHIPAMENTULUI
	
	
	

	Tip invertor: Invertor Central
	
	
	

	Echipare invertor si transformator in aceiasi incinta
	
	
	

	Incapsulare: structura/skid metalica gata echipata
	
	
	

	INTRARE INVERTOR (c.c.)
	
	
	

	Curent nominal: 4500-4800A
	
	
	

	Numar de intrari in curent continuu: 24 pe fiecare polaritate
	
	
	

	Tensiune maximă de intrare DC (V): 1500
	
	
	

	Sigurante disponibile (pe intrare): 200A, 250A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A
	
	
	

	Interval tensiune in punctul de putere maxima (V): 

1000...1350
	
	
	

	Numar de MPPT: minim 1
	
	
	

	Eficiența: >98.5%
	
	
	

	IESIRE INVERTOR (c.a.)
	
	
	

	Putere Nominala de la -25° ... +35°/40° (kVA):  4600/4140
	
	
	

	Curent nominal de la 35 la 50°C (A): 3400...3900 
	
	
	

	Tensiunea nominala de iesire c.a. invertor(kV): >0.60
	
	
	

	Tensiune nominală de iesire c.a. trafo (kV): 20
	
	
	

	Frecventa c.a. (Hz): 50
	
	
	

	Distorsiune armonica maxima: <3%
	
	
	

	Factor de Putere capacitiv/inductiv: 0.8 – 1.0
	
	
	

	DISPOZITIVE DE PROTECTIE INVERTOR
	
	
	

	Punct de deconectare pe partea de intrare – comutator de intrerupere a sarcinii in c.c.
	
	
	

	Punct de deconectare pe partea de iesire – intrerupator de c.a.
	
	
	

	Protectie la supratensiune pe c.c. – tip I si II
	
	
	

	Protectie la supratensiune pe c.a. – clasa I si II
	
	
	

	Grad de protectie electronica/ventilare si conectica:

IP54/IP34/IP34
	
	
	

	CARACTERISTICI GENERALE INVERTOR CENTRAL
	
	
	

	Dimensiuni W/H/D (mm): 
2800-2850 / 2300-2350 / 1500-1600
	
	
	

	Greutate: <4000kg
	
	
	

	Consum propriu, medie (W): <2000
	
	
	

	Temperatura de functionare: −25°C ...60°C
	
	
	

	Posibilitate extindere acumulatori stocare
	
	
	

	18 fuzibile duble(36 fuzibile simple) pentru energia din panouri si 6 fuzibile duble pentru baterii
	
	
	

	CERTIFICARE:
CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2
Certificare EMC: IEC 55011, IEC 61000-6-2, FCC Part 15 Class A sau echivalent
	
	
	

	CARACTERISTICI GENERALE STATIE/SKID
	
	
	

	Dimensiune W/H/D (mm): 
maxim 6100/2900/2450 
	
	
	

	Volmetrie: container 20-ft.
	
	
	

	Greutate (t): maxim 18.5
	
	
	

	Celule de medie: incluse
	
	
	

	Celula de transformator: Da
	
	
	

	Celula de racord/linie: Da
	
	
	

	Protectie: intrerupator de medie tensiune cu camera stingere in vid dimensionat la 24kV instalat in celula de transformator
	
	
	

	Gradul de protecție în conformitate cu IEC 60529 – Camere de control IP23D, electronice invertor IP54 sau echivalent
	
	
	

	Gradul de protecție conform IEC 60721-3-4-4C1, 4S2 sau echivalent
	
	
	

	Valoarea maximă admisă pentru umiditatea relativă (%): 95% (timp de 2 luni/an)
	
	
	

	Altitudine maximă de operare deasupra nivelului mediu al mării (m): 1000
	
	
	

	Transformator de servicii auxiliare,  putere (kVA): 30-40
	
	
	

	Certificari:

IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 62271-202, EN50588-1 sau echivalent
	
	
	

	2.TRANSFORMATOR 
	
	
	

	PARAMETRII GENERALI AI ECHIPAMENTULUI
	
	
	

	Putere aparenta Nominala 35 °C /50 °C (kVA):4600/4140
	
	
	

	Raport de Transformare (kV/kV) 20/ tensiune c.a. invertor
	
	
	

	Trepte de reglaj al tensiunii (%): ±2 x 2.5
	
	
	

	Frecventa (Hz): 50
	
	
	

	Tip Conexiune Transformator: Dy5...Dy11
	
	
	

	Pierderi in gol (kW): <4.5
	
	
	

	Pierderi in scurtcircuit la 75 °C (kW): <40
	
	
	

	Indicele de eficienta maxima (PEI) in conformitate cu EN 50588-1 (%) 99.534 sau echivalent
	
	
	

	Tensiune de impedanta la curent nominal la 75 °C (%): 6-8.5
	
	
	

	Tensiune maxima pentru echipament Um (kV) 24
	
	
	

	Mediu de racire Transformator: KNAN
	
	
	

	Altitudine maxima deasupra nivelului marii (m): 4000
	
	
	

	Temperatura de Functionare (°C): -25...50
	
	
	

	Standard de Producator:

IEC 60076 sau echivalent
	
	
	

	Greutate Totala (kg): <9000
	
	
	

	Greutate Ulei (kg): <2000
	
	
	

	Tip ulei: pe baza de ester
	
	
	

	Strat protector in conformitate cu ISO 12944-5; C-3H sau echivalent
	
	
	

	Gradul de Protectie in conformitate cu IEC 60529; IP23 sau echivalent
	
	
	

	Protectia transformatorului – Termometru de rezistenta PT100 pentru masurarea temperaturii uleiului 
	
	
	

	ACCESORII OBIGATORII PENTRU STATIE
	
	
	

	-Teava de umplere a uleiului 

-Supapa de prelevare a uleiului 

-Echipament de ridicare 

-Terminale de legare la pământ
-Avertismente

-Chei

-Documentatie
	
	
	

	ALTE CERINȚE
	
	
	

	Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor:

i.
Declarație de conformitate

ii.
Certificat de garanție

iii.
Manuale de instalare, utilizare (operare si reglaj) și întreținere /Tehnologia de reparație și nomenclatorul pieselor de schimb

iv.
Lista componentelor livrate
v.
Rapoarte de incercari pe invertor

vi.
Rapoarte de incercari pe transformator

vii.
Rapoarte de incercari pe celulele de medie tensiune

viii.
Componente de tip consumabil

ix.
Lista adreselor de monitorizare pe protocol MODBUS
Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu:

CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 pentru invertor sau echivalent
IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 62271-202, EN50588-1 pentru statie sau echivalent
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE 
	
	
	

	Termen de garanție: minim 60 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor.
Posibilitate extindere garantie.
Timpul maxim pentru o intervenție de service să fie de maxim 48 ore de la comunicare.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE
	
	
	

	Transportul să se efectueze la beneficiar, în locația de livrare indicată de beneficiar. Aceste operații vor fi incluse în prețul final al echipamentului
	
	
	

	Transport DDP sau  DAP in cazul transporturilor din Uniunea Europeana
	
	
	


