SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 1
DENUMIRE: STRUCTURI PANOURI FOTOVOLTAICE Ptotala=19.215MWp
CANTITATE: VARIABIL IN FUNCTIE DE NUMARULUI DE PANOURI/TRACKER

NUMARULUI DE PANOURI: 28896±2%
MODEL/AN FABRICATIE: TRACKER 1 AXA
PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	PARAMETRII GENERALI AI ECHIPAMENTULUI
	
	
	

	Caracteristici Generale
	
	
	

	Modularitate: Da, la nivel de sir
	
	
	

	Componenta unui sir: 28
	
	
	

	Numar maxim de panouri pe fiecare bloc: pana la 112
	
	
	

	Tipul structurii: Tip tracking 1 axa pe directie Nord-Sud
	
	
	

	Orientare: Est-Vest
	
	
	

	Structura
	
	
	

	Materiale: Otel galvanizat la cald, aluminiu, sintetice
	
	
	

	Galvanizare: Conform standardului sau similar: 32..70µm
	
	
	

	Tip de legatura: Conexiune insurubata, fara sudura necesara la instalare
	
	
	

	Miscarea de rotatie
	
	
	

	Unghiul efectuat pe directia E-V (cu zapada) 
+50...60°/-50...70°
	
	
	

	Unghiul efectuat pe directia E-V(fara zapada) pana la 

+50...60°/-50...60°
	
	
	

	Toleranta la miscare: 1°
	
	
	

	Nivelul de zgomot (fara sarcina) la 10 metri (Db): 20-40
	
	
	

	Standard de protectie: IP67
	
	
	

	Control
	
	
	

	Tensiune de functionare: 
100–240 V AC /100 – 380 V DC/50 –60Hz
	
	
	

	Alimentare din panou solar si acumulator: 24V, optional
	
	
	

	Actuator pe doua randuri: optional/varianta constructiva
	
	
	

	Functie Backtracking: Da
	
	
	

	Software de monitorizare: Da, inclus in cost
	
	
	

	Consum de Energie 
	
	
	

	Consum de Energie al motorului de acționare (W): 50-400
	
	
	

	Consum de Energie anual (kWh): maxim 20
	
	
	

	Conditii Climatice:
	
	
	

	Altitudine peste nivelul marii (m): 1000
	
	
	

	Temperatura de functionare a mediului ambiant:
-20°C...50°C
	
	
	

	Umiditate Relativa (%): 5-95
	
	
	

	Rezistenta la zăpadă: 1500-2500 N/mp
	
	
	

	Viteza Vantului: pana la 140 km/h
	
	
	

	Posibilitate de adaptare la teren denivelat: opțional
	
	
	

	ALTE CERINȚE
	
	
	

	Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor:

i.
Declarație de conformitate

ii.
Certificat de garanție

iii.
Manuale de utilizare și întreținere /Tehnologia de reparație și nomenclatorul pieselor de schimb

iv.
Lista componentelor livrate

Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu CE 2006/42/UE sau echivalent; Eurocodes EN1991-1-1/3/4 sau echivalent; IEC 62817:2017 sau echivalent
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE 
	
	
	

	Termen de garanție: minim 120 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor pentru structura.
Termen de garanție: minim 60 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor pentru electronica si actuatoare.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE
	
	
	

	Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului să se efectueze la beneficiar, în locația de livrare indicată de beneficiar. Aceste operații vor fi incluse în prețul final al echipamentului
	
	
	

	Transport DDP: Da.
	
	
	


