SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 4
DENUMIRE: CABLURI DE MEDIE TENSIUNE
CANTITATE: CONFORM LISTA DE CANTITATI
MODEL/AN FABRICATIE: 
PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	CABLU NA2XS(FL)2Y 

3x(1x150/25 mmp) si 3x(1x240/25 mmp)
	
	
	

	Tensiunea nominală: 12/20kV
	
	
	

	Tensiunea maximă a sistemului: 24kV
	
	
	

	Tensiunea de încercare în curent alternativ (5 min.): 42kV
	
	
	

	temperatura nominala maximă a conductorului:
- conditii normale de lucru: 90°C
- condiţii de lucru la supratemperatură: 130°C
- scurtcircuit (durata maximă 5s): 250°C                             
	
	
	

	Temperatura de pozare: minim -20 °C
	
	
	

	temperatura mediului ambiant în funcţionare: -30°C ÷ 50°C                       
	
	
	

	Conductor: AL compactizat
	
	
	

	strat semiconductor: XLPE
	
	
	

	ecran secţiune: 25 mm2
	
	
	

	Izolaţie: XLPE joasă densitate
	
	
	

	manta exterioară: PVC sau PE
	
	
	

	Incarcarea max. la pozarea în treflă conductor 150mmp: >340A
	
	
	

	Incarcarea max. la pozarea în treflă conductor 240mmp: >440A
	
	
	

	Curent max. admisibil de scurcircuit timp de 1s în conductor: 25kA
	
	
	

	Curent maxim admis la scurcircuit timp de 1s în ecran: 5.1kA
	
	
	

	Bariera longitudinala si transversala impotriva patrunderii apei
	
	
	

	ALTE CERINȚE
	
	
	

	Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor:

i.
Declarație de conformitate

ii.
Certificat de garanție

iii.
Lista componentelor livrate
iv.
Raport de incercare in fabrica
Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu:

DIN VDE 0276-620 sau echivalent, HD 620 S2 sau echivalent, IEC 60502 sau echivalent.
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE 
	
	
	

	Termen de garanție: minim 24 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE
	
	
	

	Transportul va fi inclus, în locația de livrare indicată de beneficiar. 
	
	
	


